Załącznik Nr 4

PRZEDMIAR

DANE O OBIEKCIE:

- Powierzchnia zabudowy: 570,00m2

- powierzchnia użytkowa: 1797,72m2

- Kubatura: 8836,00 m3

- Wysokość budynku:~11 m

Wyszczególnienie robót:

- Oczyszczenie istniejącego pokrycia z demontażem przewodów odgromowych.

- Przycięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części.

- Wyznaczenie miejsc przycięcia papy.

- Gruntowanie istniejącego podłoża z papy.

- Montaż kominków wentylacyjnych do pokryć z papy.

- Przygotowanie palnika gazowego.

- Układanie papy podkładowej metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan.

- Układanie papy nawierzchniowej metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan.

- Kształtowanie obróbek z papy wierzchniego pokrycia przy użyciu palnika.

- Montaż przewodów odgromowych.

Wymagania dotyczące materiałów:

- Papa podkładowa PYE G200S40

Parametry techniczne:

Wytrzymałość na rozciąganie na pasku szer. 5 cm

maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, 		min 1500/ 2500 N

wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek			min. 7 / 7 %

giętkość w obniżonych temperaturach 					- 20st C

grubość papy: 								4,0 (-/ +0,2) mm

Gwarancja producenta własności papy 					12 lat

- Papa zgrzewalna modyfikowana SBS PYE PV250 S52 wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gram. 250g/m² i grubości 5,2mm

Parametry techniczne:

Wytrzymałość na rozciąganie na pasku szer. 5 cm

maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, 		min 1000 / 800 N

wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek 			min. 50 / 50 %

giętkość w obniżonych temperaturach 					- 20st C

grubość papy: 								5,2 (-/+0,2) mm

Gwarancja producenta własności papy 					15 lat.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 0-17 2608-01 analogia | Przygotowanie istniejącego pokrycia z papy przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 |  |  |
|  |  | 45,52*12,52 | m2 | 569,910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 569,910 |
| 2 | KNR-W 4-01 0518-03 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 56 | szt. | 56,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56,000 |
| 3 | KNR-W 2-02 0608-07 analogia | Ułożenie trójkątów styropianowych IZOKLIN 50/50 mm | m |  |  |
|  |  | 2,24 + 3,05 + 4,73 + 3,39 + 1,32 + 1,24 + 2,93 + 1,08 + 0,96 + 2,9 + 1,17 + 0,35 + 5,65 + 2,24 + 3,05 + 4,73 + 3,39 + 1,32 + 1,24 + 2,93 + 1,08 + 0,96 + 2,9 + 1,17 + 0,35 + 5,65 + 12 * 0,4 + 12 * 0,4 + 12,50 + 12,50 | m | 96,620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96,620 |
| 4 | KNNR 3 0503 -02 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy)- papa podkładowa G200S40, papa wierzchniego krycia zgrzewalna modyfikowana SBS PYE PV250 S52 na osnowie z włókniny poliestrowej o gram. 250g/m² i grubości 5,2mm [wymaga się aby producent/dystrybutor papy nawierzchniowej wystawił kartę gwarancyjną produktu na okres nie krótszy niż 15 lat]. | m2 |  |  |
|  |  | poz.1 | m2 | 569,910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 569,910 |
| 5 | KNNR 3 0503 -05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem) - pokrycie papą zgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV250 S52 wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gram. 250g/m² i grubości 5,2mm [wymaga się aby producent/dystrybutor papy zgrzewalnej wystawił kartę gwarancyjną produktu na okres nie krótszy niż 15 lat]. | m2 |  |  |
|  |  | 0,2 * (45,50 + 45,50 + 12,50 + 12,50) 0,2 * (2,24 + 3,05 + 4,73 + 3,39 + 1,32 + 1,24 + 2,93 + 1,08 + 0,96 + 2,9 + 1,17 + 0,35 + 5,65 + 2,24 + 3,05 + 4,73 + 3,39 + 1,32 + 1,24 + 2,93 + 1,08 + 0,96 + 2,9 + 1,17 + 0,35 + 5,65 + 12 * 0,4 + 12 * 0,4) | m2 m2 | 23,200 14,324 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,524 |
| 6 | KNR AT-38 0503-04 analogia | Uszczelnienie miejsc przebić uszczelniaczem dekarskim | msc. |  |  |
|  |  | 44 | msc. | 44,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44,000 |
| 7 | KNR 4-03 0702-04 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie | szt. |  |  |
|  |  | 146 | szt. | 146,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146,000 |
| 8 | KNR 4-03 0706-02 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - demontaż i ponowny montaż instalacji | m |  |  |
|  |  | 11,50 + 11,50 + 11,50 + 11,5 + 11,50 + 44,50 + 44,50 | m | 146,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146,500 |